| Найменування показників | Норматив ДСТУ 4808:2007 | Адреса точки відбору | Норматив ДержСанПіН 2.2.4-171-10 | Адреса точки відбору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р. Дніпро (річкова вода) | р. Десна (річкова вода) |  | ДнВС питна вода (РЧВ) | ДесВС питна вода (РЧВ) |
| Температура (градуси ºC) | не норм. | 8,0 | 9,5 | не норм. | 8,0 | 9,8 |
| Забарвленість (градуси) | не>120 | 52 | 41 | не>20 | 16 | 17 |
| Каламутність (мг/дм3) | не>1500 | 3,6 | 8,8 | не>1,5 | 0,4 | 0,7 |
| Хлор залишковий (мг/дм3) | не визнач. | – | – | не>1,2 | 1,10 | 1,06 |
| Алюміній (мг/дм3) | не>0,5 | 0,04 | 0,04 | не>0,5 | 0,27 | 0,09 |
| Окислюваність (мг О2/дм3) | не>15 | 10,5 | 9,0 | не норм. | 5,2 | 5,6 |
| Залізо (мг/дм3) | не>1,0 | 0,38 | 0,86 | не>0,2 (1,0)* | 0,10 | 0,18 |
| Амоній (мг/дм3) | не норм. | - | - | не>2,6 | 0,24 | 0,29 |
| Азот амонійний (мгN/дм3) | не> 1,0 | 0,34 | 0,44 | Не норм. | - | - |
| Нітрати (мг/дм3) | не норм. | - | - | не>50,0 | 4,5 | 3,7 |
| Нітрити (мг/дм3) | не норм. | - | - | не> 0,5 | 0,003 | 0,005 |
| Азот нітритний (мгN/дм3) | не> 0,05 | 0,009 | 0,0087 | Не норм. | - | - |
| Азот нітратний (мгN/дм3) | 0,2 - > 1,0 | 1,1 | 1,0 | Не норм. | - | - |
| рН (водневий показник) | 6,1 - 8,5 | 8,2 | 8,0 | 6,5-8,5 | 7,1 | 7,6 |
| Жорсткість (мг-екв/дм3) | не>7,0 | 3,20 | 3,45 | не>7 | 3,20 | 3,30 |
| Марганець (мг/дм3) | не> 1,0 | 0,06 | 0,06 | не> 0,05 (0,5)* | 0,04 | 0,03 |